## PM Calendar
PM for A Caterpillar Generator |  |  |  | For | Août 2024 | [8 empty] | Août | [6 empty] | 2024
Dates & Days |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
Equipment and task description |  |  |  |  | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
Equipment | Task description | Type of work | Frequency | Operation Cost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Moteur Diesel |  |  | Daily | 50 | bar: 2024-08-01 to 2024-08-31
Reservoir de Carburant |  |  | Weekly | 35 | bar: 2024-08-04; 2024-08-11; 2024-08-18; 2024-08-25
Injecteurs |  |  | Monthly | 23 | bar: 2024-08-31
Alternateur |  |  | Daily | 45 | bar: 2024-08-01 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30
Régulateur de tension |  |  | Daily | 57 | bar: 2024-08-01 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30
Radiateur |  |  | Weekly | 67 | bar: 2024-08-04; 2024-08-11; 2024-08-18; 2024-08-25
Ventilateur |  |  | Weekly | 28 | bar: 2024-08-04; 2024-08-11; 2024-08-18; 2024-08-25
Pompe à Eau |  |  | Daily | 43 | bar: 2024-08-01 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30
Unité de Contrôle Électronique |  |  | Daily | 47 | bar: 2024-08-04; 2024-08-11; 2024-08-18; 2024-08-25
Capteurs |  |  | Monthly | 67 | bar: 2024-08-01
Pompe à Huile |  |  | Monthly | 75 | bar: 2024-08-15
Filtre à Huile |  |  | Monthly | 90 | bar: 2024-08-20
Réservoir d'Huile |  |  | Daily | 109 | bar: 2024-08-20

## Copy Calendar
Simulation
PM for A Caterpillar Generator | [5 empty] | For | Juillet 2024 | [8 empty] | Juillet | [6 empty] | 2024
Dates & Days | [6 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31
Equipment and task description | [6 empty] | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
Equipment | Task description | Type of work | Priority | Time | Frequency | Operation Cost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Moteur Diesel | Vérification et entretien | Mécanique | High | 20 | Daily | 50 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-31
Reservoir de Carburant | Nettoyage et inspection | Mécanique | Medium | 25 | Weekly | 35 | bar: 2024-07-06; 2024-07-13; 2024-07-20; 2024-07-27
Injecteurs | Remplacement et test | Mécanique | Critical | 60 | Monthly | 23 | bar: 2024-07-31
Alternateur | Inspection et maintenance | Électrique | Low | 30 | Daily | 45 | Do | Do | Do | Do | Do |  |  | Do | Do | Do | Do | Do |  |  | Do | Do | Do | Do | Late |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
Régulateur de tension | Test et calibration | Électrique | High | 35 | Daily | 57 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-07-29 to 2024-07-31
Radiateur | Nettoyage et remplissage | Mécanique | Medium | 60 | Weekly | 67 | 2024-07-07: Do; 2024-07-14: Late; 2024-07-21: X; 2024-07-28: X
Ventilateur | Vérification et nettoyage | Mécanique | Medium | 25 | Weekly | 28 | bar: 2024-07-07; 2024-07-14; 2024-07-21; 2024-07-28
Pompe à Eau | Lubrification et entretien | Mécanique | Medium | 20 | Daily | 43 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-07-29 to 2024-07-31
Unité de Contrôle Électronique | Test et mise à jour | Électronique | Low | 25 | Daily | 47 | bar: 2024-07-06; 2024-07-13; 2024-07-20; 2024-07-27
Capteurs | Calibration et test | Électronique | Low | 40 | Monthly | 67 | bar: 2024-07-01
Pompe à Huile | Remplacement et test | Mécanique | Low | 60 | Monthly | 75 | 2024-07-15: Late
Filtre à Huile | Remplacement | Mécanique | Critical | 50 | Monthly | 90 | 2024-07-20: Pending
Réservoir d'Huile | Nettoyage et inspection | Mécanique | Critical | 55 | Monthly | 109 | 2024-07-20: Pending

## Dashboard
DASHBOARD
Nombre de maintenance a realiser durant le mois de Juillet 2024 | Work overdue | Cout de previsible des maintenances du moi de Juillet 2024 | 61.06%
113 | 3 | 83168 | Progression de MP realise pour le mois de Juillet 2024
Nombre de maintenance realiser durant le mois de Juillet 2024 | Nombre de Maintenance Pour le reste du mois | Coût Total des Opérations "Do"
69 | 44 | 50784
Nombre d'operation "Pending" | Temps total des opérations de maintenance | Coût Moyen par Tâche de Maintenance
2 | 1112.7833 | 48.058
Heures

## Work Order sheet
PREVENTIVE MAINTENANCE MENSUELLE
GROUPE ÉLÉTROGÈNE DE SECOURS CAT
À EFFECTUER PAR DES OPÉRATEURS AUTORISÉS!!!
WORK ORDER
Début:__________________ |  | Fin:_______________________ | Intervenant/s:_______________________________________________________
Numéro du bon de travail:____________________________ |  |  | PPE/obligatoire:___________________________ | Superviseur:_____________________________
LOTO EQUIPMENT: ______________________________ |  |  | Nom & Prénom des intervenants:________________________________________
AVERTISSEMENT !!!
Le commutateur d'arrêt manuel-automatique du panneau de démarrage doit être réglé sur la position « stop » lors de travaux d'entretien ou de réparation sur le groupe électrogène de secours. Cela empêche l'unité de démarrer si une panne de courant ou une chute de tension se produit pendant que vous travaillez sur l'unité. Pour éviter toute blessure corporelle due à un démarrage accidentel du moteur, débranchez les batteries ou désactivez le système de démarrage avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation. Verrouillez tous les dispositifs de commutation et les interrupteurs de transfert automatique associés au générateur pendant que vous effectuez tout entretien ou toute réparation. Assurez-vous qu'il n'existe aucun risque de choc. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles ou la mort !!! (Le port des EPI est obligatoire)
Ensemble/ Organe | Entretien |  |  | Références |  | Remarques
MENSUEL: AVANT LE DÉMARRAGE DU MOTEUR | [5 empty] | Satisfaisant | Non Satisfaisant
Visite de contrôle | Vérifier que le moteur, le radiateur et le générateur sont exempts de débris, de corps étrangers, de raccords, de protections et de composants lâches ou cassés. Réparer si nécessaire |  |  | ---------------
Système de refroidissement | Maintenir un niveau correct de liquide de refroidissement |  |  | SP040203070103
Carter du moteur | Vérifier le niveau d'huile. Maintenir le niveau d'huile entre les repères d'ajout et de remplissage du côté moteur arrêté de la jauge |  |  | SP04020307010101
Chargeur de batterie |  | Vérifier le bon fonctionnement |  | -------------------
Régulateur | Vérifier et maintenir le niveau d'huile (si nécessaire) |  |  | SP04020307010205
Générateur et panneau de commande |  | commande Inspection visuelle – vérifiez que le câblage ou les composants ne sont pas lâches, cassés ou endommagés |  | SP04020307010408
Système de carburant |  | Vérifier l'absence de fuites et vidanger le séparateur d'eau (si l’unité en est équipée). Maintenir le réservoir de carburant. Vérifiez l'indicateur du filtre à carburant (si l’unité en est équipée) |  | SP04020307010102
Batteries | Maintenir le niveau d'électrolyte, nettoyer les batteries si nécessaire, vérifier l'étanchéité des connexions |  |  | -----------------
MENSUEL: MOTEUR EN MARCHE
Démarrage du moteur | Les vérifications opérationnelles suivantes sont destinées à contrôler le fonctionnement du générateur et les systèmes de démarrage, de lubrification et d'alimentation en carburant du moteur, ainsi que le fonctionnement général. Les vérifications ne devraient pas prendre plus de cinq (5) minutes. Des périodes de fonctionnement plus longues ne sont pas nécessaires. Un test plus bénéfique sera effectué avec le moteur fonctionnant sous charge. |  |  | SP040203070103
Pression d'huile | Vérifier que la pression d'huile est correcte. Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître la lecture correcte de la pression |  |  | SP04020307010512
Pression du carburant | Vérifier que la pression de carburant est correcte. Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître la lecture correcte de la pression |  |  | SP04020307010102
Carter du moteur | Vérifier le niveau d'huile. Maintenir le niveau d'huile entre les repères d'ajout et de remplissage du côté moteur en marche de la jauge |  |  | SP04020307010101
Fuites et bruits | Vérifier l'absence de fuites et de bruits inhabituels. REMARQUE : Le moteur doit être arrêté avant d'effectuer les réparations nécessaires!!! |  |  | --------------------
MENSUEL: APRÈS L'ARRÊT DU MOTEUR
Niveau du carburant | Vérifier le niveau de carburant ; faire l'appoint lorsque le réservoir n'est pas rempli aux trois quarts |  |  | SP04020307010102
Chargeur de batterie | Enregistrez le relevé de l'ampérage de charge |  |  | -----------------------
Dysfonctionnements | Signaler tout dysfonctionnement et effectuer les réparations nécessaires |  |  | ----------------------
Commutateurs automatiques (si l’unité en est équipée) | Vérifier que tous les interrupteurs sont dans la bonne position pour le démarrage automatique |  |  | ----------------------
COMMENTAIRES :
Signature autorisé____________________

## Liste
Les mois de l'annee | Annees | Priority
Janvier | 2024 | Low |  |  |  | Type of work
Février | 2025 | Medium |  |  |  | Mécanique
Mars | 2026 | High |  | Priority | Task | Mécanique
Avril | 2027 | Critical |  | Low | 4 | Mécanique
Mai | 2028 |  |  | Medium | 4 | Électrique
Juin | 2029 |  |  | High | 2 | Électrique
Juillet | 2030 |  |  | Critical | 3 | Mécanique
Août | [5 empty] | Mécanique
Septembre | [5 empty] | Mécanique
Octobre | [5 empty] | Électronique
Novembre | [5 empty] | Électronique
Décembre | [5 empty] | Mécanique
Mécanique
Mécanique
| Evolution | 0.61062 | 0.38938 | 1